***Предостережение***

О недопустимости нарушений

требований охраны труда при

работе в охранных зонах

электроустановок

13 июня 2024 года на воздушной линии электропередачи высокого класса напряжения 6000 В (далее, ВЛ-6 кВ), находящейся в эксплуатации АО «Арсеньевэлектросервис», произошел несчастный случай с двумя работниками сторонней организации.

Причинами происшествия послужили грубейшие нарушения работниками сторонней организации норм и правил при работе в электроустановках и при работе на высоте. Последствия этих нарушений привели к смерти одного из пострадавших и причинению тяжелого вреда здоровья второго пострадавшего.

Для предупреждения и предотвращения возникновения аварийных ситуаций связанных с работами сторонних организаций в охранных зонах электроустановок, настоятельно рекомендуем **всем** собственникам и арендаторам, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию стационарных и нестационарных объектов, расположенных в охранных зонах электроустановок, **в обязательном порядке** **соблюдать требования** **следующих норм и правил**:

1. ***Приказ от 15 декабря 2020 г. № 903н*** «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Особое внимание уделить следующим разделам:
	1. ***Раздел III.*** «Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок». Таблица №1 ***«Допустимые расстояния до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением»***:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Напряжение электроустановок, кВ | Расстояние от работников и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м | Расстояния от механизмов и подъемных сооружений в рабочем и транспортном положении от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м |
| ВЛ до 1 | 0,6 | 1,0 |
| Остальные электроустановки: |  |  |
| до 1 | не нормируется(без прикосновения) | 1,0 |
| 1 - 35 | 0,6 | 1,0 |

* 1. ***Раздел XLV***. «Охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов, лестниц».
	2. ***Раздел XLVI***. «Охрана труда при организации работ командированного персонала».
	3. ***Раздел XLVI.*** «Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи».
1. ***Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160*** «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Особое внимание уделить следующим разделам:
	1. ***Раздел II.*** Установление охранных зон

 ***Пункт 5.*** Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон согласно приложению к Постановлению:

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) для класса напряжения 1 – 20 кВ и на расстоянии 2 метров для класса напряжения до 1 кВ.

* 1. ***Раздел III.*** Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках

 ***Пункт 9.*** В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт запрещается устанавливать рекламные конструкции. (подпункт ж) - введен Постановлением ***Правительства РФ от 18.02.2023 N 270)***.

 ***Пункт 10.*** В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.

1. ***Приказ от 16 ноября 2020 г. № 782н*** «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».

При обнаружении сетевыми организациями и иными лицами фактов нарушения вышеизложенных норм и правил в границах охранных зон, указные лица вправе обратиться в соответствии с законодательством Российской Федерации в органы исполнительной власти, уполномоченные на рассмотрение дел о соответствующих нарушениях.